## 投标答疑汇总表
招标答疑汇总表
项目名称 |  | 安徽科达机电B厂房变压器及高低压电柜采购
招标单位(名称) |  | 安徽科达机电股份有限公司
答疑时间 |  | 2024-07-23
序号 | 投标方所提问题 | 类别 | 所提疑问处的页码或编号 | 截图 | 招标人回复
1 | 系统图“设计说明”3、供电方案：2）计量点设置在高压计量柜，计量方式高供高计,接线方案为三相三线，计量点电压10KV;而高压柜电气一次接线图无“高压计量柜”； | 图纸问题 | 图号01 |  | 计量装置设置在原先老配电房内，在原高压计量柜内更换计量互感器
2 | 系统图“母排规格TMY-80x8”，而真空断路器电流均为630A;铜排选择偏大。 | 图纸问题 | 图号04 |  | 不作调整，以图纸为准。
3 | “PT柜”要求微机保护，而系统图无微机保护； | 招标合同问题 | 页码P7 |  | PT柜无微机保护，以图纸为准。
4 | “PT柜”要求微机消谐装置，而系统图一次消谐器； | 招标合同问题 | 页码P7 |  | PT柜无微机消谐装置，是一次消谐器，以图纸为准。
5 | 电流互感器“采用环氧浇注型，其额定参数应与开关柜一致”，而开关柜参数“热稳定电流(4s):80kA”。 | 招标合同问题 | 页码P14 |  | 电流互感器为环氧浇注型，参数以图纸内高压柜电气一次接线图/低压柜电气一次接线图内的主要设备参数为准。
6 | 系统图为“10/√3/0.1/√3/0.1/3”与技术要求不一致，请问是否按技术文件？ | 招标合同问题 | 页码P14 |  | 以系统图为准。
7 | 塑壳断路器 “分段能力：250A及以下ICU=70kA ；ICS=50kA；400A及以上ICU=100kA ；ICS=65kA；”。系统图要求 壳架电流100A、225A(250A),400V Icu=80KA,Ics=50KA;壳架电流400A、630A、800A、400V Icu=100KA,Ics=65KA；两处要求不一致，请问以何为准？ | 招标合同问题 | 页码P21 |  | 以系统图为准。
8 | 塑壳断路器 “分段能力：250A及以下ICU=70kA ；ICS=50kA；400A及以上ICU=100kA ；ICS=65kA；”。框架断路器Icu=80KA，而塑壳断路器大于框架断路器分断能力，请问是否有误； | 招标合同问题 | 页码P21 |  | 1、框架断路器为智能型万能式断路器,壳架电流4000A。400VIcu=80kA,Ics=50kA,Icm=176kA,Icw(1s)=50kA。 2、塑壳断路器壳架电流100A、225A(250A),400VIcu=80kA,Ics=50kA;壳架电流400A、630A、800A,400V Icu=100kA,Ics=65kA。 以图纸描述为准。
9 | 低压进线柜4000A 尺寸“800*1000*2200”尺寸偏小，是否可按1000mm宽考虑？ | 招标合同问题 | 页码P8 |  | 同意按照1000mm宽考虑。
10 | “铁芯为非晶合金变压器。铁芯由非晶合金带材卷制而成”。而型号为SCB14常规三相干式变压器；请明确变压器如何考虑？ | 招标合同问题 | 页码P8 |  | 不考虑非晶合金铁芯，按常规考虑。
11 | 税率9%是否有误？常规税率13%； | 招标合同问题 |  |  | 税率调整为13%。
12 | 报价是否必须按“单价分析表”，里面内容是否可以增减？ | 其他问题 |  | / | 不可增减。
13 | 低压柜母排规格选择偏大，是否能按变压器计算电流选择铜排？2000KVA=2886A | 其他问题 |  |  | 不调整，以图纸为准。
14 | 我司在安徽境内无办事处或售后服务机构，不满足标书要求，但在南京有常驻办事处，完全可以覆盖马鞍山区域服务事宜，是否可以视为等同满足标书要求？ | 其他问题 |  |  | 关于售后服务机构的答复： 1.安徽省外投标人在安徽省范围内设有工商注册的分支/售后服务机构,或委托的长期售后服务商； 2.鉴于南京距离项目所在地较近，接受在南京市内设有的售后服务机构。
15 | 本项目招标包含变压器高低压柜，一般国内变压器和高低压柜生产商都具备生产能力的厂家很少，我司主要生产高低压柜，能否由我司采购项目相关品牌范围表内或与我司合作较融洽同等品牌变压器设备参与本项目招标？ | 其他问题 |  |  | 变压器可采买招标文件中相关品牌范围表内产品，不要求投标单位必须是变压器的生产厂商。
16 | 投标清单中没有低压进线柜至变压器低压侧的侧进线铜排，是否不在报价范围内？ | 招标文件问题 |  | / | 含在报价内
17 | 动力配电柜部分的低压元件和多功能仪表能否采用和低压成套配电柜部分要求的品牌。 | 招标文件问题 |  | / | 元器件等品牌按照招标文件--经济模块--报价表中的“品牌范围表”中说明执行。
18 | 安徽科达机电B厂房-400V MNS低压开关柜技术规格书P16-17页断路器、接触器品牌中有框架德力西、正泰；经济模块品牌范围内没有德力西、正泰；能否用德力西、正泰投标？ | 招标文件问题 |  | / | 元器件等品牌按照招标文件--经济模块--报价表中的“品牌范围表”中说明执行。
19 | 按照国家规定，一般纳税人无法开具设备税率9%；建议更改为：设备税率13%。 | 招标文件问题 |  | / | 税率调整为13%。
20 | 请问16A/220V插座数量（3孔）插座是普通的导轨式插座吗 | 其他问题 | 5.安徽科达机电B厂房-动力柜配置及设备用电说明表 |  | 用普通固定式的安装在柜左（右）侧，即不需要开柜门就可以使用。
21 | 动力柜柜类配置可否提供系统图 | 其他问题 | 5.安徽科达机电B厂房-动力柜配置及设备用电说明表 | / | 不提供系统图，供方根据要求自行布局设计。
22 | 动力柜配置是否按车间用动力柜及预留断路器要求报价，进线端铜排按动力母线号及额定电流还是额定电流A选配 | 其他问题 | 5.安徽科达机电B厂房-动力柜配置及设备用电说明表 |  | 按车间用动力柜及预留断路器报价（预留断路器是在柜体内要安装好进线的）； 进线端铜排按柜体本身的额定电流A配置。
23 | 动力柜都需要配多功能仪表对吗 | 其他问题 | 5.安徽科达机电B厂房-动力柜配置及设备用电说明表 | / | 车间动力柜配多功率数显仪表（电能精度等级不低于0.5S、带RS485通讯）
24 | 无系统图动力柜是否按（动力母线号及额定电流）选项配刀开关和主开关 | 其他问题 | 5.安徽科达机电B厂房-动力柜配置及设备用电说明表 | / | 按车间用动力柜本身的额定电流A配置。
25 | 变压器、电柜深化图，描述不清楚，需甲方明确是否为变压器的外形图，动力柜的一次系统图。 | 其他问题 | 招标文件：二：投标文件 d）技术标 |  | 包含且不限于外形图、一次系统图、安装接线图、柜内布置图等。
26 | B11-D04\B21-D04\B31-D04\B41-D03有配电系统图是否还需设计 | 图纸问题 | 3、技术模块，5设备用电说明表 |  | 按配电系统图，供方进行深化设计包含且不限于外形图、安装接线图、柜内布置图等。
27 | 元器件品牌表，各厂家档次不同，品牌厂家拒绝参与，优先考虑什么 | 其他问题 | 3、技术模块，采购技术要求及说明 |  | 品牌请按照报价表中的“品牌范围表”进行选择。
28 | 招标文件描述不清楚，需甲方明确，第10页的部分是否需要单独编制，如不需要，放置在哪一部分编制？ | 招标文件问题 | 招标说明书第3页，第10页 |  | 1.投标文件由4部分组成：资格标、技术标、经济标、电子标。每部分均单独封装。 2.资格标、技术标、经济标的编制，请查看招标说明书第三页/十页，以及附件中的评分标准。建议参考评分标准综合性编制。 3.第十页附件为文档格式化模板。